## Треб сопрот
ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Административный корпус
Наименование |  | tв | tн | n | ^tн | a вн | Ro тр | ГСОП | Ro тр эк | необходимый слой теплоизоляции |  | Здания и помещения |  |  | t в | t ср от | П от | ГСОП
ограждения | [9 empty] | l сл. | d сл., м |  |  | Атыра | 20 | -3.4 | 177 | 4141.8
стена |  | 18 | -17 | 1 | 4 | 8.7 | 1.0057 | 5611.5 | 3.5 | 0.05 | -0.05085 | жилые, детские, |  | Атыра | 22 | -3.4 | 177 | 4495.8
чердачное пер |  | 18 | -17 | 1 | 3 | 8.7 | 1.341 | 5611.5 | 3.1 | 0 | 0 | лечебно-профилактические |  | А-А | 20 | -1.6 | 168 | 3628.8
пол, перекрытие |  | 20 | -21 | 1 | 2 | 8.7 | 2.3563 | 5611.5 | 3.533 | 0.04 | 0.12379 |  |  | А-А | 25 | -1.6 | 168 | 4468.8
стена |  | 20 | -21 | 1 | 4 | 8.7 | 1.1782 | 5611.5 | 2.34 | 0 | 0 | жилые, детские, |  | Aстана | 18 | -8.1 | 215 | 5611.5
покрытие |  | 20 | -21 | 1 | 3 | 8.7 | 1.5709 | 3629 | 2.508 | 0 | 0 | лечебно-профилактические |  |  | 18 | 0.9 | 157 | 2684.7
пол, перекрытие |  | 20 | -21 | 1 | 2 | 8.7 | 2.3563 | 3629 | 4.122 | 0 | 0
стена |  | 18 | -35 | 1 | 4 | 8.7 | 1.523 | 6042 | 3.02 | 0.037 | -0.055389 | общественные,
чердачное пер |  | 18 | -35 | 1 | 4 | 8.7 | 1.523 | 6042 | 3.42 | 0.15 | 0.37343 | административно-бытовые |  |  |  | Rо тр ,М2 х 0С / Вт
пол, перекрытие |  | 16 | -35 | 1 | 2.5 | 8.7 | 2.3448 | 5612 | 2.13 | 0 | 0.1 |  |  |  | ГСОП | нар. стен | покрыт | чер пер
покрытие |  | 22 | -21 | 1 | 3 | 8.7 | 1.6475 | 3965 | 4.182 | 0.037 | -0.0040182 | жилые, детские, |  | ж | 2000 | 2.1 | 3.2 | 2.8
стена |  | 22 | -21 | 1 | 4 | 8.7 | 1.2356 | 3965 | 2.578 | 0.037 | 0.060958 | лечебно-профилактические |  | ж | 4000 | 2.8 | 4.2 | 3.7
пол, перекрытие |  | 20 | -33 | 1 | 2 | 8.7 | 3.046 | 6042 | 4.619 |  | 0 |  |  | ж | 6000 | 3.5 | 5.2 | 4.6
стена |  | 25 | -33 | 1 | 4 | 8.7 | 1.6667 | 7117 | 3.891 | 0 |  | жилые, детские, |  | ж | 8000 | 4.2 | 6.2 | 5.5
покрытие |  | 25 | -33 | 1 | 3 | 8.7 | 2.2222 | 7117 | 5.759 | 0 |  | лечебно-профилактические |  | ж | 10000 | 4.9 | 7.2 | 6.4
пол, перекрытие |  | 25 | -33 | 1 | 2 | 8.7 | 3.3333 | 7117 | 5.103 | 0 |  |  |  | общ | 2000 | 1.6 | 2.4 | 2
стена |  | 20 | -33 | 1 | 4.5 | 8.7 | 1.3538 | 6042 | 3.013 | 0 |  | общественные, |  | общ | 4000 | 2.4 | 3.2 | 2.7
покрытие |  | 20 | -33 | 1 | 4 | 8.7 | 1.523 | 6042 | 4.017 |  |  | административно-бытовые |  | общ | 6000 | 3 | 4 | 3.4
пол, перекрытие |  | 20 | -33 | 1 | 2.5 | 8.7 | 2.4368 | 6042 | 3.415 |  |  |  |  | общ | 8000 | 3.6 | 4.8 | 4.1
СТЕНА (основная) | наружная |  | 1-8 этажей |  |  |  | стена 1-го. 2-го этажей | этажа |  |  |  |  | Перекрытие |  | чердачное
Наименование ограждения |  |  | слои |  |  |  | Наименование ограждения |  |  | слои |  |  | Наименование ограждения |  |  | слои
|  |  | d сл.,м | l сл. | R сл |  |  |  |  | d сл.,м | l сл. | R сл |  |  |  | d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494 |  | 1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494 | 1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478 |  | 1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478 | 1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478
сухая штукатурка |  |  | 0.03 | 0.75 | 0.04 |  | сухая штукатурка |  |  | 0 | 0.19 | 0 |  |  |  | 0 | 0.049 | 0
утепл. | базальтв.волокно |  | 0.15 | 0.04 | 3.75 |  | утеплитПЕНОПЛАСТ |  |  | 0 | 0.037 | 0 | монолитная плита |  |  | 0.16 | 1.92 | 0.083333
кирпич |  |  | 0.37 | 0.7 | 0.52857 |  | КИРПИЧ |  |  | 0.64 | 0.7 | 0.91429 | КЕРАМЗИТ.ГРАВИЙ, 500 |  |  | 0.3 | 0.15 | 2
цементно-песч раствор |  |  | 0.03 | 0.75 | 0.04 |  | цементно-песч раствор |  |  | 0.03 | 0.75 | 0.04 | известково -песчаный раствор |  |  | 0.03 | 0.76 | 0.039474
| бетон |  | 0 | 1.74 | 0
R o , м2 С/ Вт |  |  | Ro тр эк | 2.974 | 4.517 |  | R o , м2 С/ Вт |  |  | Ro тр эк | 2.974 | 1.1127 | R o , м2 С/ Вт |  |  |  |  | 2.2812
Ko, Bт /м2 С |  |  | Кo тр эк | 0.336 | 0.22139 |  | Ko, Bт /м2 С |  |  | Кo тр эк | 0.336 | 0.89871 | Ko, Bт /м2 С |  |  |  |  | 0.43836
СТЕНА (основная) | [6 empty] | покрытие | [5 empty] | Перекрытие
Наименование ограждения |  |  | слои |  |  |  | Наименование ограждения |  |  | слои |  |  | Наименование ограждения |  |  | слои
|  |  | d сл.,м | l сл. | R сл |  |  |  |  | d сл.,м | l сл. | R сл |  |  |  | d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494 |  | 1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494 | 1/а вн |  |  | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478 |  | 1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478 | 1/а нар |  |  | 1 | 23 | 0.043478
цементно-песч.раствор |  |  | 0 | 0.76 | 0 |  | кирпич |  |  | 0.51 | 0.7 | 0.72857 | сухая штукатурка |  |  | 0 | 0.19 | 0
утеплитель нобасил | пенопласт |  | 0.15 | 0.037 | 4.0541 |  | гранит |  |  | 0.06 | 3.49 | 0.017192 | БЕТОН |  |  | 0.16 | 1.92 | 0.083333
утеплитель мин-плита |  |  |  | 0.049 | 0 |  | цементно-песч.раствор |  |  | 0.02 | 0.76 | 0.026316 | ПЕНОПЛАСТ |  |  | 0.1 | 0.037 | 2.7027
ж/б плита |  |  | 0.15 | 1.92 | 0.078125 |  | утеплитель пенопласт |  |  | 0 | 0.037 | 0 | ГРАНИТ |  |  | 0.02 | 3.49 | 0.0057307
[7 empty] | деревянный брус 50х150 |  |  | 0 | 0.14 | 0 | Ц-П СТЯЖКА |  |  | 0.02 | 0.76 | 0.026316
R o , м2 С/ Вт |  |  |  |  | 4.2906 |  | R o , м2 С/ Вт |  |  |  |  | 0.9305 | R o , м2 С/ Вт |  |  |  |  | 2.9765
Ko, Bт /м2 С |  |  |  |  | 0.23307 |  | Ko, Bт /м2 С |  |  |  |  | 1.0747 | Ko, Bт /м2 С |  |  |  |  | 0.33596
0
21.7
14.1
3.2
6.98
0
[13 empty] | Итого по 2-15 |  |  |  |  | 0

## ктеплопередачи
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СТЕНА
НС2
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Штукатурка | 0.03 | 1.92 | 0.015625
Базальтовая мин. вата | 0.1 | 0.038 | 2.6316
Стандартный блок | 0.19 | 0.41 | 0.46341
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.269
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.3059
НС1
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
Штукатурка наружная | 0.02 | 0.76 | 0.026316
Плиты из каменной ваты IZOTERM - Фасад Эко | 0.1 | 0.038 | 2.6316
ж/бетон | 0.2 | 1.92 | 0.10417
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.7621
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.36205
НС3
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Бетон | 0.1 | 1.92 | 0.052083
Мин. Плита 75 | 0.1 | 0.042 | 2.381
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.5915
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.38588
ПоЛ
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Бетон | 0.1 | 1.92 | 0.052083
Мин. Плита 75 | 0.1 | 0.042 | 2.381
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.5915
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.38588
ПЧ
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Стяжка | 0.05 | 0.76 | 0.065789
Бетон | 0.2 | 1.92 | 0.10417
Утеплитель минплита IZOTERM – КРОВЛЯ | 0.13 | 0.039 | 3.3333
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.6617 | 3.49
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.2731
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Штукатурка | 0.03 | 1.92 | 0.015625
Базальтовая мин. вата | 0.1 | 0.038 | 2.6316
|  | 0.038 | 0
|  | 0.41 | 0
|  | 0.7 | 0
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.8056
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.35643
ОСТЕКЛЕНИЕ, ДВЕРИ, ВОРОТА
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
двухкамерный стеклопакет
из обычного стекла |  |  | 0.38
R o , м2 С/ Вт |  |  | 0.38
Ko, Bт /м2 С |  |  | 2.6316
Двери двойные
R o , м2 С/ Вт |  |  | 0.51
Ko, Bт /м2 С |  |  | 1.9608
Чердачное перекрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.507 | 0.13271
утеплитель "PAROC" | 0.2 | 0.038 | 5.2632
стяжка цем.-песч. | 0.04 | 0.76 | 0.052632
R o , м2 С/ Вт |  |  | 5.6069
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.17835
Покрытие.
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Базальтовая мин. Вата | 0.15 | 0.038 | 3.9474
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.92 | 0.10417
стяжка цем.-песч. | 0 | 0.76 | 0
R o , м2 С/ Вт |  |  | 4.21
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.23753
Покрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Сплитерный бок | 0.19 | 0.41 | 0.46341
Базальтовая мин. Вата | 0.05 | 0.044 | 1.1364
Бетон | 0.4 | 1.92 | 0.20833
Утеплитель пено полистерол | 0.06 | 0.037 | 1.6216
Керпич строительный | 0.12 | 0.7 | 0.17143
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.7596
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.26599
Перекрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Базальтовая мин. Вата | 0.03 | 0.038 | 0.78947
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.92 | 0.10417
стяжка цем.-песч. | 0.06 | 0.76 | 0.078947
R o , м2 С/ Вт |  |  | 1.131
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.88417

## Р.теплопотерь
| tн | -20.1
НС1 | К бетон 300 | 0.39683
ОК | К окна | 1.7857
ПЕР | К перекрытия | 0.621 |  |  |  |  | Апорт. Пятно 1 | [7 empty] | Этажность | 6
НД | К дверей наружн. | 1.25 | [12 empty] | Коэф-т | 1
ПОЛ 1 | К пол1 | 0.476 | [12 empty] | Коэф инф. | 1
ПОЛ 2 | К пол2 | 0.23256 | [12 empty] | Коэф инф. Кух | 1
ПОЛ 3 | К пол3 | 0.11628
ПОЛ 4 | К пол4 | 0.077519 | [12 empty] | Лоджия
ПОКР | К покрытие | 0.26316 | [12 empty] | -20.1
ВС | К внутренняя стена | 2.727
Д | К дверь | 1.9608
| Наименование помещения | tв | Ориентация | Ограждающие констр. | Ширина, м | Высота, м | Площадь ограждения | К Bт/м2С | tв-tн | Добавочные теплопотери |  |  |  | Коэффициент (1+К),% | Потери тепла,Вт
[10 empty] | по сторонам света | На высоту ограждения | На скорость ветра | На наличие двух наружних стен |  | через ограждения | на инфильтрацию | пост от бытов. приборов | общие
План -1 этажа
1 | ПУИ | 18 |  | НС1 | 2.3 | 4.2 | 9.66 | 0.39683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.3333
|  | 18 |  | НС1 | 2.3 | 4.2 | 9.66 | 0.39683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.3333
|  | 18 |  | НС1 | 1.7 | 4.2 | 7.14 | 0.39683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.3333
|  | 18 |  | НС1 | 1.7 | 4.2 | 7.14 | 0.39683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.3333
|  | 18 |  | ПОЛ 4 | 3.91 | 1 | 3.91 | 0.077519 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5481
| 3.91 | [13 empty] | 224.8815 |  |  | 230
[13 empty] | Итого теплопотерь жилье -1 этажа: |  |  |  |  | 230
План 1 этажа
101 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 226.565
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.6 | 5.58 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 100.3359
|  | 20 |  | ОК | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 330.4073
|  | 20 |  | ПЕР | 11.88 | 1 | 11.88 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.7946
| 11.88 | [13 empty] | 790.1029 | 490 | 118.8 | 1170
102 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.6 | 13.32 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.5116
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 3.4 | 8.16 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 513.5473
|  | 20 |  | ПЕР | 16.35 | 1 | 16.35 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182.7603
| 16.35 | [13 empty] | 935.8192 | 660.8801 | 163.5 | 1440
103 | Ванная | 25 |  | ПЕР | 4.89 | 1 | 4.89 | 0.621 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.9547
| 4.89 | [13 empty] | 136.9547 |  |  | 140
104 | Коридор | 18 |  | ПЕР | 3.97 | 1 | 3.97 | 0.621 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.9306
| 3.97 | [13 empty] | 93.9306 |  |  | 100
105 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 237.865
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.6 | 5.58 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 105.3402
|  | 22 |  | НС1 | 1.65 | 3.6 | 5.94 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 112.1364
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 346.8865
|  | 22 |  | ПЕР | 12.92 | 1 | 12.92 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.4664
| 12.92 | [13 empty] | 962.6944 | 548.2835 | 129.2 | 1390
106 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.6 | 13.86 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 261.6515
|  | 22 |  | НС1 | 7 | 3.6 | 25.2 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 475.73
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 3.4 | 8.16 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 539.1607
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 247.776
|  | 22 |  | ПЕР | 23.2 | 1 | 23.2 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288.144
| 23.2 | [13 empty] | 1812.4622 | 984.5338 | 232 | 2570
107 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.6 | 9 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 173.9571
|  | 25 |  | ПЕР | 4.66 | 1 | 4.66 | 0.621 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.5588
| 4.66 | [13 empty] | 240.5159 |  |  | 250
108 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.6 | 14.22 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 268.4476
|  | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.6 | 13.86 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 261.6515
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 247.776
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 346.8865
|  | 22 |  | ПЕР | 16.44 | 1 | 16.44 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204.1848
| 16.44 | [13 empty] | 1328.9464 | 697.661 | 164.4 | 1870
109 | Ванная | 25 |  | ПЕР | 4.57 | 1 | 4.57 | 0.621 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.9924
| 4.57 | [13 empty] | 127.9924 |  |  | 130
110 | Коридор | 18 |  | ПЕР | 13.18 | 1 | 13.18 | 0.621 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311.8401
| 13.18 | [13 empty] | 311.8401 |  |  | 320
111 | Колясочная | 18 |  | НС1 | 3.7 | 3.6 | 13.32 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 217.4966
|  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
|  | 18 |  | ПЕР | 14.6 | 1 | 14.6 | 0.621 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.0656
| 14.6 | [13 empty] | 705.4622 |  |  | 710
112 | Вестибюль | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 205.74
|  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
|  | 18 |  | ПЕР | 22.69 | 1 | 22.69 | 0.621 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225.4478
| 22.69 | [13 empty] | 774.0878 |  |  | 780
113 | Кухня | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 205.74
|  | 18 |  | ОК | 2.4 | 3.4 | 8.16 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 466.344
|  | 18 |  | ПЕР | 16.05 | 1 | 16.05 | 0.621 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.4728
| 16.05 | [13 empty] | 831.5568 | 760 | 160.5 | 1440
114 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.6 | 13.32 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.5116
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
|  | 20 |  | ПЕР | 22.07 | 1 | 22.07 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246.6985
| 22.07 | [13 empty] | 863.8184 | 892.0871 | 220.7 | 1540
115 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.6 | 13.86 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 261.6515
|  | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.6 | 14.22 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 268.4476
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 346.8865
|  | 22 |  | ПЕР | 13.94 | 1 | 13.94 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.1348
| 13.94 | [13 empty] | 1050.1204 | 591.569 | 139.4 | 1510
116 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.6 | 9 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 173.9571
|  | 25 |  | ПЕР | 4.66 | 1 | 4.66 | 0.621 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.5588
| 4.66 | [13 empty] | 240.5159 |  |  | 250
117 | Коридор | 18 |  | ПЕР | 6.87 | 1 | 6.87 | 0.621 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.5449
| 6.87 | [13 empty] | 162.5449 |  |  | 170
118 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.6 | 13.86 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 261.6515
|  | 22 |  | НС1 | 7 | 3.6 | 25.2 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 475.73
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 3.4 | 8.16 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 539.1607
|  | 22 |  | ПЕР | 16.79 | 1 | 16.79 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.5318
| 16.79 | [13 empty] | 1485.074 | 712.5139 | 167.9 | 2030
119 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 237.865
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.6 | 5.58 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 105.3402
|  | 22 |  | НС1 | 1.65 | 3.6 | 5.94 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 112.1364
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.5 | 5.25 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 346.8865
|  | 22 |  | ПЕР | 12.92 | 1 | 12.92 | 0.621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.4664
| 12.92 | [13 empty] | 962.6944 | 548.2835 | 129.2 | 1390
120 | Ванная | 25 |  | ПЕР | 4.57 | 1 | 4.57 | 0.621 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.9924
| 4.57 | [13 empty] | 127.9924 |  |  | 130
121 | Коридор | 18 |  | ПЕР | 10.16 | 1 | 10.16 | 0.621 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240.3866
| 10.16 | [13 empty] | 240.3866 |  |  | 250
122 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.6 | 13.32 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.5116
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 3.4 | 8.16 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 513.5473
|  | 20 |  | ПЕР | 16.35 | 1 | 16.35 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182.7603
| 16.35 | [13 empty] | 935.8192 | 660.8801 | 163.5 | 1440
123 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.6 | 12.6 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 226.565
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.6 | 5.58 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 100.3359
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
|  | 20 |  | ПЕР | 11.88 | 1 | 11.88 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.7946
| 11.88 | [13 empty] | 837.3039 | 560 | 118.8 | 1280
124 | Ванная | 25 |  | ПЕР | 4.89 | 1 | 4.89 | 0.621 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.9547
| 4.89 | [13 empty] | 136.9547 |  |  | 140
125 | Коридор | 18 |  | ПЕР | 3.97 | 1 | 3.97 | 0.621 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.9306
| 3.97 | [13 empty] | 93.9306 |  |  | 100
126 | Межквартирный коридор | 5 |  | ПЕР | 41.2 | 1 | 41.2 | 0.621 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642.1885
| 41.2 | [13 empty] | 642.1885 |  |  | 650
127 | ЛК | 20 |  | НС1 | 7 | 22.9 | 160.3 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2882.4103
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 16.55 | 25.6525 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 461.2666
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 16.55 | 25.6525 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 461.2666
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 157.3368
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | ОК | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 132.1629
|  | 20 |  | НД | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.25 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 135.939
|  | 20 |  | ПЕР | 16.4 | 1 | 16.4 | 0.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.3192
|  | 20 |  | ПОКР | 16.4 | 1 | 16.4 | 0.26316 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.6842
| 16.4 | [13 empty] | 5680.8518 |  |  | 5690
[13 empty] | Итого теплопотерь жилье 1 этажа: |  |  |  |  | 28880
План 2-5 этажа
201 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 207.6846
-501 |  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 91.9746
|  | 20 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 290.7584
| 11.88 | [13 empty] | 590.4176 | 410 | 118.8 | 890
202 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.3 | 12.21 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 219.5523
-502 |  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
| 16.35 | [13 empty] | 597.1606 | 660.8801 | 163.5 | 1100
203 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
-503 |  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 96.5619
|  | 22 |  | НС1 | 1.6 | 3.3 | 5.28 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 99.6768
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
| 12.78 | [13 empty] | 719.5416 | 542.3423 | 127.8 | 1140
204 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.3 | 12.705 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.8472
-504 |  | 22 |  | НС1 | 7.05 | 3.3 | 23.265 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 439.2007
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 396.4417
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
| 23.61 | [13 empty] | 1293.5325 | 1001.9328 | 236.1 | 2060
205 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.3 | 8.25 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 159.4607
-505 | 4.66 | [13 empty] | 159.4607 |  |  | 160
206 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.3 | 13.035 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 246.077
-506 |  | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.3 | 12.705 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.8472
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
| 14.11 | [13 empty] | 1009.2272 | 598.7832 | 141.1 | 1470
207 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.7 | 3.3 | 12.21 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 230.5025
-507 |  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 96.5619
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 348.8687
| 22.07 | [13 empty] | 675.933 | 936.5802 | 220.7 | 1400
208 | Кухня | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 188.595
-508 |  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
| 11.31 | [13 empty] | 531.495 | 530 | 113.1 | 950
209 | Кухня | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 188.595
-509 |  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
| 11.31 | [13 empty] | 531.495 | 530 | 113.1 | 950
210 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.7 | 3.3 | 12.21 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 230.5025
-510 |  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 96.5619
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 348.8687
| 22.07 | [13 empty] | 675.933 | 936.5802 | 220.7 | 1400
211 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.3 | 12.705 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.8472
-511 |  | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.3 | 13.035 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 246.077
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
| 14.12 | [13 empty] | 791.1843 | 599.2076 | 141.2 | 1250
212 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.3 | 8.25 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 159.4607
-512 | 4.66 | [13 empty] | 159.4607 |  |  | 160
213 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 7.05 | 3.3 | 23.265 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 439.2007
-513 |  | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.3 | 12.705 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 239.8472
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 396.4417
| 23.61 | [13 empty] | 1075.4896 | 1001.9328 | 236.1 | 1850
214 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
-514 |  | 22 |  | НС1 | 1.6 | 3.3 | 5.28 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 99.6768
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 96.5619
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
| 12.78 | [13 empty] | 719.5416 | 542.3423 | 127.8 | 1140
215 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.3 | 12.21 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 219.5523
-515 |  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
| 16.35 | [13 empty] | 597.1606 | 660.8801 | 163.5 | 1100
216 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.3 | 11.55 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 207.6846
-516 |  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.3 | 5.115 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 91.9746
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 332.2953
| 11.88 | [13 empty] | 631.9545 | 470 | 118.8 | 990
[13 empty] | Итого теплопотерь жилье 2 этаж: |  |  |  |  | 18010
[13 empty] | Итого теплопотерь жилье 2-5 этажа: |  |  |  |  | 72040
План 6 этажа
601 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 210.8313
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 93.3682
|  | 20 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 290.7584
|  | 20 |  | ПОКР | 11.88 | 1 | 11.88 | 0.26316 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.3653
| 11.88 | [13 empty] | 720.3232 | 180 | 118.8 | 790
602 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.35 | 12.395 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 222.8788
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
|  | 20 |  | ПОКР | 16.35 | 1 | 16.35 | 0.26316 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.5355
| 16.35 | [13 empty] | 773.0227 | 660.8801 | 163.5 | 1280
603 | Ванная | 25 |  | ПОКР | 4.76 | 1 | 4.76 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.4937
| 4.76 | [13 empty] | 56.4937 |  |  | 60
604 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 3.97 | 1 | 3.97 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8045
| 3.97 | [13 empty] | 39.8045 |  |  | 40
605 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 221.3466
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 98.0249
|  | 22 |  | НС1 | 1.6 | 3.35 | 5.36 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 101.187
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
|  | 22 |  | ПОКР | 12.78 | 1 | 12.78 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.5889
| 12.78 | [13 empty] | 867.4076 | 542.3423 | 127.8 | 1290
606 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.35 | 12.8975 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 243.4813
|  | 22 |  | НС1 | 7.05 | 3.35 | 23.6175 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 445.8553
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 396.4417
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
|  | 22 |  | ПОКР | 23.61 | 1 | 23.61 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.5739
| 23.61 | [13 empty] | 1565.3951 | 1001.9328 | 236.1 | 2340
607 | Ванная | 25 |  | ПОКР | 4.41 | 1 | 4.41 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.3397
| 4.41 | [13 empty] | 52.3397 |  |  | 60
608 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 10.16 | 1 | 10.16 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.8674
| 10.16 | [13 empty] | 101.8674 |  |  | 110
609 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.35 | 8.375 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 161.8768
|  | 25 |  | ПОКР | 4.66 | 1 | 4.66 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.3068
| 4.66 | [13 empty] | 217.1836 |  |  | 220
610 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.35 | 13.2325 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 249.8054
|  | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.35 | 12.8975 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 243.4813
|  | 22 |  | ОК | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 218.0429
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
|  | 22 |  | ПОКР | 14.11 | 1 | 14.11 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.3239
| 14.11 | [13 empty] | 1172.9136 | 598.7832 | 141.1 | 1640
611 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.7 | 3.35 | 12.395 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 233.995
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 98.0249
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 348.8687
|  | 22 |  | ПОКР | 22.07 | 1 | 22.07 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244.5124
| 22.07 | [13 empty] | 925.4009 | 936.5802 | 220.7 | 1650
612 | Кухня | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 191.4525
|  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
|  | 18 |  | ПОКР | 11.31 | 1 | 11.31 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.3976
| 11.31 | [13 empty] | 647.7501 | 230 | 113.1 | 770
613 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 6.87 | 1 | 6.87 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.8808
| 6.87 | [13 empty] | 68.8808 |  |  | 70
614 | Кухня | 18 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 191.4525
|  | 18 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 38.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 342.9
|  | 18 |  | ПОКР | 11.31 | 1 | 11.31 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113.3976
| 11.31 | [13 empty] | 647.7501 | 230 | 113.1 | 770
615 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 3.7 | 3.35 | 12.395 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 233.995
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 98.0249
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 348.8687
|  | 22 |  | ПОКР | 22.07 | 1 | 22.07 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244.5124
| 22.07 | [13 empty] | 925.4009 | 936.5802 | 220.7 | 1650
616 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.35 | 12.8975 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 243.4813
|  | 22 |  | НС1 | 3.95 | 3.35 | 13.2325 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 249.8054
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
|  | 22 |  | ПОКР | 14.12 | 1 | 14.12 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156.4347
| 14.12 | [13 empty] | 954.9815 | 599.2076 | 141.2 | 1420
617 | Ванная | 25 |  | НС1 | 2.5 | 3.35 | 8.375 | 0.39683 | 45.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 161.8768
|  | 25 |  | ПОКР | 4.66 | 1 | 4.66 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.3068
| 4.66 | [13 empty] | 217.1836 |  |  | 220
618 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 6.87 | 1 | 6.87 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68.8808
| 6.87 | [13 empty] | 68.8808 |  |  | 70
619 | Гостиная | 22 |  | НС1 | 7.05 | 3.35 | 23.6175 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 445.8553
|  | 22 |  | НС1 | 3.85 | 3.35 | 12.8975 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 243.4813
|  | 22 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 396.4417
|  | 22 |  | ПОКР | 23.61 | 1 | 23.61 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.5739
| 23.61 | [13 empty] | 1347.3522 | 1001.9328 | 236.1 | 2120
620 | Спальня | 22 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 221.3466
|  | 22 |  | НС1 | 1.6 | 3.35 | 5.36 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 101.187
|  | 22 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 98.0249
|  | 22 |  | ОК | 2.1 | 2.2 | 4.62 | 1.3889 | 42.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 305.2601
|  | 22 |  | ПОКР | 12.78 | 1 | 12.78 | 0.26316 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.5889
| 12.78 | [13 empty] | 867.4076 | 542.3423 | 127.8 | 1290
621 | Ванная | 25 |  | ПОКР | 4.41 | 1 | 4.41 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.3397
| 4.41 | [13 empty] | 52.3397 |  |  | 60
622 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 10.16 | 1 | 10.16 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.8674
| 10.16 | [13 empty] | 101.8674 |  |  | 110
623 | Гостиная | 20 |  | НС1 | 3.7 | 3.35 | 12.395 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 222.8788
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.5 | 6 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 377.6083
|  | 20 |  | ПОКР | 16.35 | 1 | 16.35 | 0.26316 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.5355
| 16.35 | [13 empty] | 773.0227 | 660.8801 | 163.5 | 1280
624 | Кухня | 20 |  | НС1 | 3.5 | 3.35 | 11.725 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 210.8313
|  | 20 |  | НС1 | 1.55 | 3.35 | 5.1925 | 0.39683 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 93.3682
|  | 20 |  | ОК | 2.4 | 2.2 | 5.28 | 1.3889 | 40.1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 332.2953
|  | 20 |  | ПОКР | 11.88 | 1 | 11.88 | 0.26316 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.3653
| 11.88 | [13 empty] | 761.8601 | 200 | 118.8 | 850
625 | Ванная | 25 |  | ПОКР | 4.76 | 1 | 4.76 | 0.26316 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.4937
| 4.76 | [13 empty] | 56.4937 |  |  | 60
626 | Коридор | 18 |  | ПОКР | 3.97 | 1 | 3.97 | 0.26316 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.8045
| 3.97 | [13 empty] | 39.8045 |  |  | 40
627 | Межквартирный коридор | 5 |  | ПОКР | 39.49 | 1 | 39.49 | 0.26316 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260.8418
| 39.49 | [13 empty] | 260.8418 |  |  | 270
[13 empty] | Итого теплопотерь жилье 6 этаж: |  |  |  |  | 20530
[16 empty] | Жилье |  | 121680
[16 empty] | Жилье с коэф |  | 130200

## Проверка
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
СТЕНА
НС2
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Штукатурка | 0.03 | 1.92 | 0.015625
Базальтовая мин. вата | 0.1 | 0.038 | 2.6316
Стандартный блок | 0.19 | 0.41 | 0.46341
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.269
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.3059
НС1
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
Штукатурка наружная | 0.02 | 0.76 | 0.026316
Плиты из каменной ваты IZOTERM - Фасад Эко | 0.1 | 0.038 | 2.6316
ж/бетон | 0.2 | 1.92 | 0.10417
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.7621
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.36205
НС3
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Газоблок | 0.1 | 0.48 | 0.167
R o , м2 С/ Вт |  |  | 0.32542
Ko, Bт /м2 С |  |  | 3.0729
ПоЛ
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Бетон | 0.2 | 1.92 | 0.10417
Мин. Плита 75 | 0.04 | 0.042 | 0.95238
R o , м2 С/ Вт |  |  | 1.215
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.82307
ПЧ
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Стяжка | 0.05 | 0.76 | 0.065789
Бетон | 0.2 | 1.92 | 0.10417
Утеплитель минплита IZOTERM – КРОВЛЯ | 0.13 | 0.039 | 3.3333
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.6617 | 3.49
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.2731
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Штукатурка | 0.03 | 1.92 | 0.015625
Базальтовая мин. вата | 0.1 | 0.038 | 2.6316
|  | 0.038 | 0
|  | 0.41 | 0
|  | 0.7 | 0
R o , м2 С/ Вт |  |  | 2.8056
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.35643
ОСТЕКЛЕНИЕ, ДВЕРИ, ВОРОТА
Наименование ограждения | слои
| d сл.,м | l сл. | R сл
двухкамерный стеклопакет
из обычного стекла |  |  | 0.38
R o , м2 С/ Вт |  |  | 0.38
Ko, Bт /м2 С |  |  | 2.6316
Двери двойные
R o , м2 С/ Вт |  |  | 0.51
Ko, Bт /м2 С |  |  | 1.9608
Чердачное перекрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.507 | 0.13271
утеплитель "PAROC" | 0.2 | 0.038 | 5.2632
стяжка цем.-песч. | 0.04 | 0.76 | 0.052632
R o , м2 С/ Вт |  |  | 5.6069
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.17835
Покрытие.
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Базальтовая мин. Вата | 0.15 | 0.038 | 3.9474
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.92 | 0.10417
стяжка цем.-песч. | 0 | 0.76 | 0
R o , м2 С/ Вт |  |  | 4.21
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.23753
Покрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Сплитерный бок | 0.19 | 0.41 | 0.46341
Базальтовая мин. Вата | 0.05 | 0.044 | 1.1364
Бетон | 0.4 | 1.92 | 0.20833
Утеплитель пено полистерол | 0.06 | 0.037 | 1.6216
Керпич строительный | 0.12 | 0.7 | 0.17143
R o , м2 С/ Вт |  |  | 3.7596
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.26599
Перекрытие
Наименование ограждения | слои
| d сл., м | l сл. | R сл
1/а вн | 1 | 8.7 | 0.11494
1/а нар | 1 | 23 | 0.043478
Базальтовая мин. Вата | 0.03 | 0.038 | 0.78947
монолитная ж/б плита | 0.2 | 1.92 | 0.10417
стяжка цем.-песч. | 0.06 | 0.76 | 0.078947
R o , м2 С/ Вт |  |  | 1.131
Ko, Bт /м2 С |  |  | 0.88417

## ИНФ
Расчитываемый этаж
Этажность здания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 37.216
2 | 52.335 | 37.216
3 | 67.454 | 52.335 | 37.216
4 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
5 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
6 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
7 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
8 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
9 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
10 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
11 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
12 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
13 | 126.767 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
14 | 132.582 | 126.767 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
15 | 137.234 | 132.582 | 126.767 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
16 | 141.886 | 137.234 | 132.582 | 126.767 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216
17 | 141.886 | 137.234 | 132.582 | 126.767 | 122.115 | 116.3 | 111.648 | 105.833 | 102.344 | 97.692 | 93.04 | 87.225 | 77.921 | 67.454 | 52.335 | 37.216 | 37.216